采购编号：lszjy2017002

网络中心UPS、消防装置

询

价

文

件

采购人：丽水职业技术学院

2017年3月8日

一、询价公告

丽水职业技术学院网络中心因UPS主机使用年限已到出现故障，需新购1台UPS主机进行更新，同时新购消防灭火装置1组。 经丽水市采购办审批同意，该项目由我院自组织询价采购，欢迎有条件的供应商参加，具体内容如下：

（1）询价具体内容：ups主机、消防灭火装置，具体技术要求详见文件第三条。

（2）投标文件内容包括：营业执照副本、税务登记证复印件；法人或委托人身份证及复印件，委托人需提供法人委托书，及有关投标人需提供的相关资料。

（3）投标文件须装订成册，封面盖上公章，写明采购项目名称，送往丽水职业技术学院信息与设备处816室。送达时间：2017年3月15日下午4:00准（北京时间）。拒绝接收规定时间以外的报价清单。

（4）联系电话：0578-2296463

（5）联系人： 刘老师

丽水职业技术学院

2017年3月8日

附件：网络中心UPS、消防装置询价文件

二、询价文件

采购编号：lszjy2017002

丽水职业技术学院网络中心因UPS主机使用年限已到出现故障，需新购1台UPS主机进行更新，同时新购消防灭火装置1组。 经丽水市采购办审批同意，该项目由我院自组织询价采购，欢迎有条件的供应商参加，具体内容如下：

1.询价具体内容： ups主机、消防灭火装置，具体技术要求详见文件第三条。

2.投标人应具备的资格要求：

2.1投标单位必须是具有独立法人资格和履行合同能力的供应商；

2.2投标人必须遵守国家有关的法律、法规和政策

3.评分办法：由学院指定规格型号，根据市场调查为最高限价，最终以最低价中标为原则确定成交供应商。

4.其他要求：投标人应以包括货物、税收及所有费用进行报价，包括：货物制造、运输费、税金、安装等一切费用；采购人不再另付任何费用。报价用人民币按投标单价报价，单位为元，保留二位小数。本次询价采购，采购单位有权根据市场调查情况对询价结果进行对比，如有异常情况，采购人有权提出暂不采购，并不向各供应商解释具体原因。

5.付款方式：项目通过验收后10个工作日内一次性付款。

6.具体违约条款及其它未尽事宜，将在双方签订合同时议定。

7.工期要求：2017年3月30日前完工；

8.交货地点：丽水职业技术学院网络中心；

9.技术服务要求：

9.1改造、安装、保险：中标人对本项目负全部责任，包括组织专业工人进行现场设计、安装及工人的人身保险。

9.2验收标准：由采购方组织验收小组对该项目进行验收。

10.质量保证期：自项目验收合格后交用户使用之日起，质保3年。

- 三、设备名称技术参数及数量清单：

|  | 品名 | 型号规格 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | UPS主机 | 额定容量:10kVA 单进单出（1Φ+N+PE） LCD显示屏 DSP全数字化控制 冷启动和市电启动功能 输出标本隔离变压器 \ 输入电压可变范围165-275Vac 输出额:220Vac/230Vac/240Vac \ 电池电:192VDC \ 市电模式：同步状态下跟踪旁路输入；电池模式：50Hz/60Hz±0.1Hz \ 切换时间: 0ms\ 保护功能:输出短路、过载、输出过欠压、电池低压、过温度等保护 \ 通信接口:标配：RS232/USB \ 逆变过载能力:负载≤105%时，长时间工作；105%＜负载≤125%时，10分钟后转旁路输出；125%＜负载≤150%时，1分钟后转旁路输出；150%＜负载≤200%时，200毫秒后转旁路输出；200%＜负载，100毫秒后转旁路输出； \ 旁路过载能力:负载电流<150%时，长时间工作；150%≤负载<200%时--1分钟；200%额定电流≤负载电流--200毫秒； \ 提供原电池的检测报告 \ 提供UPS厂商CNAS证书复印件 \ 厂家提供三年质保 | 1 | 原有易事特电池12V 100AH *16节，本次为UPS主机更新.要求与原设备兼容。 |
| 2 | 消防灭火装置 | 悬挂式七氟丙烷灭火装置。药剂重量：10KG \ 最大工作压力2.5Mpa \ 储存压力：1.0-1.6Mpa工作温度范围：0-50度 \ 喷射性能：喷射时间<10s, 30s内20立方米空间达到灭火浓度 \ 提供消防部门产品检验报告 \ 负责安装到指定位置 | 4 | 安装牢固、美观。 |

- 说明：3.1.该项目建设地点：图书行政楼4楼网络中心。

3.2.项目建设要求：原有易事特电池12V 100AH *16节，本次为UPS主机更新.要求与原设备兼容。

- 3.3.整体项目为交钥匙工程。

四.交货时间：2017年3月30日；

- 五、最高限价：总价（人民币）31000元整。

- 六、报价单（以下内容由报价单位填写）                  单位：元

| 机构代码编号 |  | 参标单位名称 |  |  | 法人 代表 |  |  | 电话 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 营业招标编号 |  | 参标单位地址 |  |  | 联系人 |  |  | 电话 |  |
| 品名 |  | 型号规格 | 数量 | 报价（单价） |  |  | 总价（元） |  |  |
| UPS主机 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 消防灭火装置 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他辅助 线材 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

备注：

6.1本项目设预算指导总价、单价，高于指导价的报价无效。

6.2该报价包含设备运输、安装调试、税金等所有费用。

6.3中标人不得转包他人，若发现转包，招标人有权要求取消中标人资格，并由中标人承担一切责任、赔偿相应的经济损失。

6.4工期要求：2017年3月30日前完工。

6.5质保期限3年.

报价单位（盖章）                              法人签字：

投标文件封面

采购编号：lszjy2017002

网络中心UPS、消防装置

询

价

文

件

投标单位：XXX（公章）

2017年   月  日

投标文件内容：营业执照副本、税务登记证复印件；法人或委托人身份证及复印件，委托人需提供法人委托书；质保期限承诺函，报价单及有关投标人需提供的相关资料。